# dodatečné informace č. 2

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

**„Dodávka náhradního zdroje k výtahům v objektu Jedličkova ústavu a škol“**

Zadavatel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma / název zadavatele** | **Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola** |
| **Sídlo zadavatele** | V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad  |
| **Právní forma** | Příspěvková organizace |
| **IČ zadavatele** | 70873160 |
| **Osoba zastupující zadavatele** | Mgr. Petr Hrubý, ředitel |
| **Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci této zakázky** | Mgr. Ing. Šárka JakoubkováProvozně-ekonomický náměstek |

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané Vám tímto poskytuje níže uvedené dodatečné informace, a to na základě dotazů dodavatelů ze dne 9.11.2016:

**Dotazy:**

Vznesené dotazy:

1) Jaká je předepsaná hlučnost diesel generátoru?

2) Výkon diesel – generátoru 200kVa je dán nebo je ho možno měnit?

3) Rozvaděč RP1, zda má splňovat požární odolnost 45 min , nebo má mít plnou funkčnost 60min?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

1) Hlučnost diesel generátoru je max. 70dB/7m.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

2) Výkon musí být minimálně 200kVa – dodavatel upřesní výkon dle zadání zátěže – viz. technická zpráva 147001.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

3) U rozvaděče RP1 je třeba splnit požární odolnost 45 min.

V Praze dne 9.11.2016

………………………………………………

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Mgr. Petr Hrubý, ředitel